## Arkusz1
Nr postępowania: 3/CHP-U/2019
Załącznik nr 1 do umowy GWI i serwisowej
Nazwa postępowania: Pełnienie funkcji Generalnego Wykonawcy Inwestycji w ramach realizacji projektu pn. „Rozbudowa systemu ciepłowniczego w Słupsku poprzez budowę wysokosprawnego źródła gazowego w kogeneracji o mocy do 20 MW w ramach „Słupskiego Klastra Bioenergetycznego” realizowanego przez ENGIE EC Słupsk Sp. z o.o. w Słupsku”
Tabela parametrów gwarantowanych
1 |  | Typ oferowanego modułu kogeneracyjnego
2 | n | Liczba zainstalowanych modułów kogeneracyjnych | szt.
3 | Pe CHP (M) | Gwarantowana moc elektryczna każdego modułu kogeneracyjnego 1) | MW
4 | Pe CHP = n*Pe CHP (K) - Psprężarka - PSCR | Gwarantowana moc elektryczna instalacji kogeneracji 2) | MW
5 | Pc CHP (M) | Gwarantowana moc cieplna każdego modułu kogeneracyjnego 3) | MW
6 | Pc CHP = n*Pc CHP (K) | Gwarantowana moc cieplna instalacji kogeneracji 4) | MW
7 | ηe CHP (M) = Qe CHP (M) / Q paliwo (M) | Gwarantowana sprawność elektryczna każdego modułu kogeneracyjnego 5) | %
8 | ηc CHP (M) = Qc CHP (M) / Q paliwo (M) | Gwarantowana sprawność cieplna każdego modułu kogeneracyjnego 6) | %
9 | η CHP (M) = (Qe CHP (M) +Qc CHP (M))/ Q paliwo (M) | Gwarantowana sprawność całkowita każdego modułu kogeneracyjnego 7) | %
10 | ηe CHP = (Qe CHP - Qsprężarki - Q SCR )/ Q paliwo | Gwarantowana sprawność elektryczna instalacji kogeneracji 8) | %
11 | ηc CHP = Qc CHP / Q paliwo | Gwarantowana sprawność cieplna instalacji kogeneracji 9) | %
12 | η CHP = (Qe CHP - Qsprężarki - QSCR + Qc CHP)/ Q paliwo | Gwarantowana sprawność całkowita instalacji kogeneracji 10) | %
13 | P CHP | Gwarantowane maksymalne zużycie energii w paliwie dla całej instalacji kogeneracji przy mocy znamionowej (≤19,99 MW) | MW
14 | tz | Gwarantowana temperatura wody na wyjściu z każdego modułu kogeneracyjnego 11) | oC
15 | tsg = Σ tsg (M) / n | Gwarantowana dyspozycyjność instalacji kogeneracji gazowej w roku 12) | h/rok
16 | NOX | Gwarantowana maksymalna emisja tlenków azotu przy zawartości 15% tlenu w gazach odlotowych | mg/m3u
17 |  | Gwarantowane maksymalne jednostkowe zużycie oleju smarnego (≤ 0,4 g/kWhe) | g/kWhe
18 |  | Poziom hałasu na granicy działki (badania wg obowiązujących norm) nie wyższy niż: LAeq N =45 dB- dla pory nocnej LAeq D =50 dB- dla pory dziennej | dB
Parametry gwarantowane - parametry bezpośrednio odczytywane lub obliczane na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych - bez uwzględniania poprawek, niepewności pomiarowych lub tolerancji, w tym wynikających z treści normy ISO 3046.
1) Gwarantowana moc elektryczna jednego modułu kogeneracyjnego Pe CHP (M) oznacza moc elektryczną na zaciskach generatora modułu kogeneracyjnego.
2) Gwarantowana moc elektryczna instalacji kogeneracji oznacza sumę mocy elektrycznych na zaciskach generatorów wszystkich modułów kogeneracyjnych pomniejszoną o moc zainstalowaną sprężarki gazu i instalacji SCR (jeśli są uwzględnione w ofercie Wykonawcy). Nie dopuszcza się stosowania sprężarek gazowych.
3) Gwarantowana moc cieplna jednego modułu kogeneracyjnego oznacza moc cieplną zmierzoną na instalacji odbierającej ciepło z modułu kogeneracyjnego.
4) Gwarantowana moc cieplna instalacji oznacza sumę mocy cieplnych wszystkich modułów kogeneracyjnych.
5) Gwarantowana sprawność elektryczna jednego modułu kogeneracyjnego oznacza iloraz wytworzonej energii elektrycznej brutto (mierzonej na zaciskach generatora) i energii doprowadzonej do silnika gazowego w paliwie.
6) Gwarantowana sprawność cieplna jednego modułu kogeneracyjnego oznacza iloraz wytworzonej energii cieplnej i energii doprowadzonej do silnika gazowego w paliwie.
7) Gwarantowana sprawność całkowita jednego modułu kogeneracyjnego oznacza iloraz sumy wytworzonej energii elektrycznej i cieplnej cieplnej oraz energii doprowadzonej do silnika gazowego w paliwie.
8) Gwarantowana sprawność elektryczna instalacji kogeneracji oznacza iloraz wytworzonej energii elektrycznej brutto w instalacji kogeneracji (mierzonej na zaciskach generatorów) pomniejszonej o ilość energii elektrycznej zużytej na potrzeby sprężania gazu dla silników gazowych i instalacji SCR do energii doprowadzonej do silników gazowych w paliwie.
9) Gwarantowana sprawność cieplna instalacji kogeneracji oznacza iloraz wytworzonej energii cieplnej w instalacji kogeneracji i energii doprowadzonej do silników gazowych w paliwie.
10) Gwarantowana sprawność całkowita instalacji kogeneracji oznacza iloraz sumy wytworzonej energii elektrycznej pomniejszonej o energię elektryczną zużytą na potrzeby sprężarki gazu ziemnego i energii cieplnej do energii doprowadzonej do silników gazowych w paliwie.
11) Gwarantowana temperatura wody na wyjściu z modułu kogeneracyjnego oznacza temperaturę wody po stronie obiegu ciepłowniczego elektrociepłowni za wymiennikami odbioru ciepła z modułu kogeneracyjnego, która jest osiągalna w sposób ciągły.
12) Dyspozycyjność tsg (M)= Te + Ti +Tw Te – faktyczna ilość godzin pracy z parametrami gwarantowanymi - zgodnie z licznikiem godzin pracy modułu Ti – ilość godzin w których moduł jest sprawny i gotowy do pracy z parametrami gwarantowanymi, ale Zamawiający zdecydował, o postoju – zgodnie z wydanym poleceniem Zamawiającego Tw – ilość godzin w których moduł nie mógł pracować na skutek działania siły wyższej.
Wszystkie parametry gwarantowane dotyczą pracy z mocą nominalną
…................................................................................................................................
data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy